ТЕРМІН СЛУЖБИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП

А.О. Семенов, к.ф.-м.н., доцент

І.В. Щурдук, асистент

Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Термін служби люмінесцентних ламп визначається наступними факторами: конструктивними, технологічними та експлуатаційними [1; 2].

Переважна частина люмінесцентних ламп виходить з ладу через те, що люмінесцентна лампа перестає запалюватися внаслідок перегорання або обриву спіралі, натікання і т.п. Якщо виключити ці випадкові причини, то можна стверджувати, що тривалість горіння люмінесцентних ламп визначається запасом оксиду на електродах і швидкістю його витрачання. Швидкість витрачання оксиду визначається режимом роботи катодів в процесі запалювання ламп та умовами горіння [1; 3].

В умовах філіалу кафедри Товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі в випробувальній станції електричних ламп (ВСЕЛ), свідоцтво про атестацію №161-10 від 03.11.2010р. ТОВ «Завод газорозрядних ламп» м. Полтава нами проводяться дослідження люмінесцентних ламп низького тиску різних потужностей та виробників, що  представлені на ринку України. Напрямок досліджень – це встановлення закономірностей та чинників, що впливають на термін служби.

Нижче розглянемо плив різних чинників на тривалість горіння люмінесцентних ламп [1; 3].

Вплив тиску інертного газу. Зниження тиску інертного газу впливає  на зменшення терміну служби ламп, оскільки полегшуються умови для розпилення оксиду. Тому в процесі виготовлення люмінесцентних ламп одним із параметрів контролю, обов’язково, є перевірка тиску інертного газу, що наповнюють лампу.

Вплив газу та домішок. Домішки молекулярних газів, що містять кисень, знижують термін служби люмінесцентних ламп, оскільки спричиняють окислення катоду і погіршення його емісії. Домішки, що містять водень шкідливо позначаються на загальному терміні служби, тому що призводять до підвищення напруги запалювання.

Вплив сили струму. Збільшення сили струму в порівнянні з оптимальним струмом для роботи катодів викликає зниження терміну служби люмінесцентних ламп. Зниження сили струму нижче певної межі також призводить до зниження терміну служби люмінесцентних ламп.

Вплив напруги мережі. З ростом напруги мережі термін служби люмінесцентних ламп падає. Так, при підвищенні напруги на 20% термін служби люмінесцентних ламп, що працюють у схемі з дроселем, падає до 50%. Зростання терміну служби при зменшенні напруги мережі спостерігається тільки в певних межах, так як при зниженні напруги нижче певної величини лампа гасне.

Вплив тривалості циклу і числа включень. Досліди показують, що за інших однакових умов на тривалість горіння впливає число включень і тривалість циклу горіння. Припускаючи, що під час кожного включення відбувається додаткова витрата оксиду, можна записати фактичну тривалість горіння лампи Т наступним чином:

ТФ=ТГ−N⋅АТ						 			      (1)

де ТГ - тривалість горіння, в умовах безперервного горіння без виключень і повторних включень; N - число включень; АТ - зменшення терміну служби в розрахунку на одне включення - «ціна включення».

Методи прискореної оцінки випробувань люмінесцентних ламп на тривалість горіння. Найбільшої уваги, заслуговують методи прискорених випробувань в режимі частих включень, контролю кількості оксиду та швидкості його витрачання, а також методи визначення характеру швидкості переміщення катодної плями.

Для оперативної оцінки якості люмінесцентних ламп в умовах виробництва слід систематично вести контроль на всіх виробничих операціях, зокрема регулярно контролювати тиск газу в лампі (шляхом вимірювання напруги на лампі) та його чистоту (по напрузі виникнення високочастотного розряду).

Орієнтовне уявлення про терміни служби люмінесцентних ламп дає спостереження за характером, інтенсивністю і швидкістю появи темних нальотів на кінцях трубки в районі електродів. Поява інтенсивних нальотів до кінця 1000 год. горіння свідчить про сильне розпилення електродів та відповідно про незначний термін служби ламп.

Середня тривалість горіння люмінесцентних ламп згідно [4; 5] повинна бути не менше 9-10 тис. годин. Тому тривалість випробування ламп на термін служби при цілодобовому горінні складає більше 365 діб, тобто близько 1 року. Абсолютно зрозуміло, що результати подібних випробувань не можуть бути використані для оперативного спостереження за якістю поточної продукції. Тому одним із напрямків наших досліджень є пошук та розробка прискорених методів випробування ламп на термін служби.

Література:

### Федоров В.В. Производство люминесцентных ламп. – М.: Издательство «Энергия», 1981. – 224с.

### ГОСТ 16809-88. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп. Общие технические требования

### Денисов В.П. Производство электрических источников света. - М.: Издательство «Энергия», 1975. – 488с.

### ДСТУ IEC 60081-2001. Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги до робочих характеристик.

### ТУ У 31.5-31618588-001-2003. Лампы двухцокольные люминесцентные. Технические условия.